## Slide 1
Schutzleiter

## Slide 2: Überblick
Anordnung von Erdungsanlagen und Schutzleitern
Haupterdungsschienen HES (früher PAS)
Anschluss von Leitern an Haupterdungsschienen
Erdungsleiter
Schutzpotenzialausgleichsleiter
Schutzleiter
Durchgängigkeit von Schutzleitern
PEN-, PEL- oder PEM-Leiter

## Slide 3: Anordnung von Erdungsanlagen und Schutzleitern (OVE 8101:2019-01-01 Teil 5–54 S 21)
C | Fremdes leitfähiges Teil
C1 | Metallene Wasserrohre, von außen kommend
C2 | Metallene Abwasserrohre, von außen kommend
C3 | Metallene Gasrohre mit Isolierstück, von außen kommend
C4 | Klimaanlage
C5 | Heizung
C6 | Metallene Wasserrohre, zB Badezimmer
C7 | Metallene Abwasserrohre, zB Badezimmer
T1 | Fundamenterder (Ringerder)
T2 | Zusätzlicher Erder für Blitzschutz (LPS)
LPS | Blitzschutz (wenn vorhanden)
PE | Schutzleiter-Anschlussklemmen innerhalb der Verteilung
PE/PEN | PE/PEN-Anschlussklemmen innerhalb der Hauptverteilung
M | Körper eines elektrischen Betriebsmittels
1 | Schutzleiter
1a | Schutzleiter oder PEN-Leiter
2 | Schutzpotenzialausgleichsleiter zur Verbindung mit der Haupterdungsschiene
3 | Schutzpotenzialausgleichsleiter für den zusätzlichen Schutzpotenzialausgleich
4 | Ableitung einer Blitzschutzanlage (LPS)
5 | Erdungsleiter
5a | Funktionserdungsleiter für Blitzschutz
OVE E 8101:2019-01-01 Teil 5–54 sowie OVE E 8014:2019-01-01
VDE 0100-540:2012-06
©WEKA Media

## Slide 4: Haupterdungsschienen HES (OVE 8101:2019-01-01 Teil 5-54 S. 8 542.4)
Müssen in jeder Anlage mit einem Schutzpotenzialausgleich vorhanden sein
Müssen mit Leitern verbunden sein
  Schutzpotenzialausgleichsleiter
  Erdungsleiter
  Schutzleiter
  Funktionserdungsleiter
Müssen mit anderen Erdungsschienen/ -klemmen verbunden sein
OVE E 8101:2019-01-01 Teil 5–54 sowie OVE E 8014:2019-01-01
VDE 0100-540:2012-06
Abschn 542.4
©WEKA Media

## Slide 5: Anschluss von Leitern an Haupterdungsschienen
Jeder angeschlossene Leiter muss von der Haupterdungs- schiene einzeln zu trennen sein.
Anschlüsse von Leitern an Haupterdungsschienen
  müssen zuverlässig ausgeführt sein und
  dürfen nur mithilfe eines Werkzeugs zu lösen sein.
Trennmöglichkeiten dürfen an der Haupterdungsschiene angeordnet sein.
Empfehlung: Für Prüf-, Mess- und Wartungszwecke sind die Leiter oder die Haupterdungsschiene zu kennzeichnen.
OVE E 8101:2019-01-01 Teil 5–54 sowie OVE E 8014:2019-01-01
VDE 0100-540:2012-06
Abschn 542.4
©Adobe Stock

## Slide 6: Erdungsleiter (542.2-543)
Müssen einen Mindestquerschnitt aufweisen (nach Tab 54.2 OVE 8101:2019-01-01 Teil 5–54 S 9)
Querschnitt des Erdungsleiters nicht kleiner als
  16 mm² Kupfer oder
  50 mm² Stahl
Dürfen nicht aus Aluminium bestehen
Müssen fest und elektrisch zuverlässig an einem Erder angeschlossen sein
OVE E 8101:2019-01-01 Teil 5–54 sowie OVE E 8014:2019-01-01
VDE 0100-540:2012-06
Abschn 542.3
©WEKA Media
Tab 54.2: Mindestquerschnitte von Schutzleitern
*) Für einen PEN-Leiter ist die Reduzierung des Querschnitts nur in Übereinstimmung mit den Bemessungsregeln für Neutralleiter erlaubt Teil 5–52
k1: Wert für den Außenleiter
k2: Wert für den Schutzleiter

## Slide 7: Schutzpotenzialausgleichsleiter (OVE E 8101:2019-01-01 Teil 5–54 S 14 u 15, 544)
Mindestquerschnitt des Schutzpotenzialausgleichsleiters:
  10 mm² Kupfer (Cu) oder
  25 mm² Aluminium (Al) oder
  50 mm² Stahl
Mindestquerschnitt von Schutz- potenzialausgleichsleitern für den zusätzlichen Schutzpoten- zialausgleich und von Potenzial- ausgleichsleitern zwischen zwei fremden leitfähigen Teilen:
  Ungeschützt 4 mm² Cu
  Mit Schutz gegen mechanische Beschädigung 2,5 mm² Cu
  Zwischen 2 Körpern Querschnitt des größeren PE
  Zwischen Körper u fremdem leitfähigen Teil 0,5 x PE
OVE E 8101:2019-01-01 Teil 5–54 sowie OVE E 8014:2019-01-01
VDE 0100-540:2012-06
Abschn 544
©WEKA Media

## Slide 8: Schutzleiter (8101:2019-01-01 Teil 5–54 S 9)
Müssen die Bedingungen für die automatische Abschaltung der Stromversorgung erfüllen
Müssen einen Mindestquerschnitt aufweisen, der
  Berechnet wurde oder
  Nach Tab 54.2 ermittelt wurde
Können in TT-Systemen (selten NEU: TN) hinsichtlich des Mindest- querschnitts begrenzt werden
  25 mm² Kupfer
  35 mm² Aluminium
OVE E 8101:2019-01-01 Teil 5–54 sowie OVE E 8014:2019-01-01
VDE 0100-540:2012-06
Abschn 543
©WEKA Media
Tab 54.2: Mindestquerschnitte von Schutzleitern
*) Für einen PEN-Leiter ist die Reduzierung des Querschnitts nur in Übereinstimmung mit den Bemessungsregeln für Neutralleiter erlaubt Teil 5–52
k1: Wert für den Außenleiter
k2: Wert für den Schutzleiter

## Slide 9: Durchgängigkeit von Schutzleitern (8101 5–54 S 11, 543.3)
Jede Verbindung mit Schutzleitern muss
  eine dauerhafte elektrische Durchgängigkeit und
  hinreichenden mechanischen Schutz und Festigkeit aufweisen.
Verbindungen von Schutzleitern
  dürfen nicht durch Löten hergestellt werden und
  müssen für das Besichtigen und Prüfen zugänglich sein (Ausnahmen).
In Schutzleiter dürfen nicht eingefügt werden:
  Schaltgeräte
  Überwachungsgeräte
Körper dürfen als Teil eines Schutz- leiters für andere Betriebsmittel nicht verwendet werden.
OVE E 8101:2019-01-01 Teil 5–54 sowie OVE E 8014:2019-01-01
VDE 0100-540:2012-06
Abschn 543
©WEKA Media

## Slide 10: PEN-, PEL- oder PEM-Leiter (8101:2019-01-01 5–54 S 12, 543.4)
Dürfen nur in fest installierten elektrischen Anlagen verwendet werden
Müssen für die Bemessungsspannung des Außenleiters isoliert sein
Dürfen nur an einem Punkt aufgeteilt werden, Kennzeichnung ist gefordert
Müssen mit der Schiene/Klemme für den Schutzleiter verbunden werden
Dürfen nicht Teil eines fremden leitfähigen Teils sein, Mindestquerschnitte 16 mm² CU bzw 25 mm² Alu berücksichtigen
OVE E 8101:2019-01-01 Teil 5–54 sowie OVE E 8014:2019-01-01
VDE 0100-540:2012-06
Abschn 543.4
©WEKA Media